## рекоменд ГосТехНадз
| T°критич | G кг/час | Fc, кв.мм | D min мм. |  | Рр при 55°С,bar. Абс | Рр при 55°С, bar. Изб | Р1=1,1хРр , bar. Изб | Р1=1,1хРр , bar. Абс | теплота парообразования кдж/кг | плотность паров Ро при Р1, кг/м³ | βкр | k | B
R404а | 55°C | 768.6327 | 19.1255 | 4.936 | ответ | 25.68 | 24.68 | 27.148 | 28.148 | 81 | 213.22 | 0.58155 | 1.115 | 0.88038
R22 | 60°C | 468.1146 | 15.2336 | 4.4052 |  | 24.2657 | 23.2657 | 25.5923 | 26.5923 | 133 | 131.75 | 0.5676 | 1.184 | 0.882
R134a | 70°C | 532.1303 | 18.0842 | 4.7997 |  | 21.162 | 20.162 | 22.1782 | 23.1782 | 117 | 139.86 | 0.58031 | 1.121 | 0.88056
R407С | 60°C | 472.1976 | 14.6348 | 4.3178 |  | 24.96 | 23.96 | 26.356 | 27.356 | 131.85 | 141 | 0.56603 | 1.192 | 0.88214
ввод → | длина ресивера, мм. | 1420 | коэффициент расхода клапана (коэффиц сброса)→ | 0.6
данных→ | диаметр ресивера, мм. | 380
| объем ресивера, л. | 160.9993 |  | (Для предварит расчетов = 0,6)
| наружнеая поверхность ресивера кв.м. | 1.7294
| S осн, кв.м. | 0.13089
| S бок, кв.м. | 1.4676
Note on B3: Максимально возможная рабочая температура насыщенных паров хладагента
Note on C3: требуемая пропускная способность
Note on D3: требуемое проходное сечение
Note on E3: минимальн диметр прох сечения предохр клапана